## Assembly
Assembly Occupancy | [27 empty] | Yr | 2013 | WD | 251
Assembly |  | :Schedule Name | [27 empty] | Sat | 52
[14 empty] | Hour of Day | [15 empty] | Sun | 52
Description |  | Daily Sch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Max | Min | Sum -> | Hol | 10
Occupancy | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 |  | 7.1 | 2606.1
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 |  | 7.5 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 |  | 7 | -
Lights | Fraction | WD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.05 | 0.65 | 0.05 |  | 10.1 | 3340.2
|  | Sat | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 0.05 |  | 6.6 | -
|  | Sun | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.05 | 0.05 | 0.55 | 0.05 |  | 7.45 | -
Receptacle | Fraction | WD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.05 | 0.75 | 0.05 |  | 11.55 | 3838.95
|  | Sat | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 0.05 |  | 8 | -
|  | Sun | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.65 | 0.05 |  | 8.45 | -
HVAC Avail | OnOff | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 16 | -
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 16 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 16 | -
Service Hot Water | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 |  | 0.7 | 312
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 |  | 1.25 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 |  | 1.15 | -
Elevator | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.22 | 0.64 | 0.74 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.58 | 0.54 | 0 | 0 | 0.74 | 0 |  | 8.44 | 2692.72
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.21 | 0.56 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.69 | 0.66 | 0.58 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.08 | 0 | 0.7 | 0 |  | 7.61 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.13 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 |  | 2.88 | -
Refrigeration | Fraction | WD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | 7884
|  | Sat | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | -
|  | Sun | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | -
Gas Equip | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  | 5.4 | 1817.8
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |  | 4.6 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  | 3.6 | -
HtgSetpt | Temperature | WD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 |  | - | -
|  | Sat | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 |  | - | -
|  | Sun | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 |  | - | -
ClgSetpt | Temperature | WD | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 75 |  | - | -
|  | Sat | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 75 |  | - | -
|  | Sun | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 75 |  | - | -
Infiltration | Fraction | WD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |  | 12 | 4380
|  | Sat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |  | 12 | -
|  | Sun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |  | 12 | -
Escalator | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 16 | 5840
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 16 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 16 | -
WtrHtrSetpt | Temperature | WD | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
|  | Sat | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
|  | Sun | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -

## Data
Data Center | [27 empty] | Yr | 2013 | WD | 251
Data |  | :Schedule Name | [27 empty] | Sat | 52
[14 empty] | Hour of Day | [15 empty] | Sun | 52
Description |  | Daily Sch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Max | Min | Sum -> | Hol | 10
Occupancy | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.4 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.65 | 0 |  | 7.7 | 2061.4
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |  | 1.7 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0.65 | -
Lights | Fraction | WD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.85 | 0.05 |  | 10.85 | 3062.45
|  | Sat | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.05 |  | 3.6 | -
|  | Sun | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 |  | 2.45 | -
Receptacle | Fraction | JanMaySep | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 6 | 3246
|  | FebJunOct | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 12 | -
|  | MarJulNov | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 18 | -
|  | AprAugDec | [24 empty] | 1 | 1 |  | - | - | bar: 1 to Hour of Day 24
HVAC Avail | OnOff | WD | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | - | bar: 1 to Hour of Day 24
|  | Sat | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | - | bar: 1 to Hour of Day 24
|  | Sun | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | - | bar: 1 to Hour of Day 24
Service Hot Water | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 |  | 8.3 | 2083.3
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
Elevator | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
HtgSetpt | Temperature | WD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | - | -
|  | Sat | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | - | -
|  | Sun | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | - | -
ClgSetpt | Temperature | WD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | - | -
|  | Sat | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | - | -
|  | Sun | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | - | -
Infiltration | Fraction | WD | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 6 | 2190
|  | Sat | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 6 | -
|  | Sun | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 6 | -
WtrHtrSetpt | Temperature | WD | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
|  | Sat | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
|  | Sun | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
Escalator | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Equip | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Refrigeration | Fraction | WD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | Sat | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | Sun | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9

## Health
Health Occupancy | [27 empty] | Yr | 2013 | WD | 251
Health |  | :Schedule Name | [27 empty] | Sat | 52
[14 empty] | Hour of Day | [15 empty] | Sun | 52
Description |  | Daily Sch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Max | Min | Sum -> | Hol | 10
Occupancy | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  | 8.5 | 2355.9
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  | 3.8 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0.4 | -
Lights | Fraction | WD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |  | 9.75 | 2806.45
|  | Sat | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | 0.1 |  | 5 | -
|  | Sun | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |  | 1.6 | -
Receptacle | Fraction | WD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 |  | 10.6 | 3045.8
|  | Sat | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 5.5 | -
|  | Sun | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |  | 1.6 | -
HVAC Avail | OnOff | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 16 | -
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 13 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 9 | -
Service Hot Water | Fraction | WD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.58 | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.71 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.63 | 0.41 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.82 | 0.01 |  | 7.83 | 2109.69
|  | Sat | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.01 |  | 2.49 | -
|  | Sun | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.24 | -
Elevator | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.28 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 11.36 | 3142.08
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.46 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |  | 5.4 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |  | 0.16 | -
Refrigeration | Fraction | WD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | 7884
|  | Sat | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | -
|  | Sun | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | -
Gas Equip | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  | 9.9 | 2750.1
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | 5.1 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
HtgSetpt | Temperature | WD | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | - | -
|  | Sat | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | - | -
|  | Sun | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | - | -
ClgSetpt | Temperature | WD | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | - | -
|  | Sat | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | - | -
|  | Sun | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | - | -
Infiltration | Fraction | WD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0.25 |  | 12 | 4822.5
|  | Sat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 |  | 14.25 | -
|  | Sun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 |  | 17.25 | -
WtrHtrSetpt | Temperature | WD | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
|  | Sat | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
|  | Sun | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
Escalator | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Lab
Laboratory Occupancy | [27 empty] | Yr | 2013 | WD | 251
Lab |  | :Schedule Name | [27 empty] | Sat | 52
[14 empty] | Hour of Day | [15 empty] | Sun | 52
Description |  | Daily Sch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Max | Min | Sum -> | Hol | 10
Occupancy | Fraction | WD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | 0.05 |  | 8.55 | 2436.75
|  | Sat | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 |  | 2.55 | -
|  | Sun | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 |  | 2.55 | -
Lights | Fraction | WD | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 |  | 12.9 | 3705.3
|  | Sat | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 4.1 | -
|  | Sun | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 4.1 | -
Receptacle | Fraction | WD | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 |  | 9.6 | 2409.6
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
HVAC Avail | OnOff | WD | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | - | bar: 1 to Hour of Day 24
|  | Sat | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | - | bar: 1 to Hour of Day 24
|  | Sun | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | - | bar: 1 to Hour of Day 24
Service Hot Water | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
Elevator | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
Exhaust CAV | Fraction | WD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | 7884
|  | Sat | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | -
|  | Sun | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | -
Exhaust VAV Manual Sash Ctrl | Fraction | WD | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.5 |  | 12.51 | 4517.13
|  | Sat | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.5 |  | 12.08 | -
|  | Sun | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.5 |  | 12.08 | -
Exhaust VAV Auto Sash Ctrl | Fraction | WD | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.2 |  | 5.93 | 2061.85
|  | Sat | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.2 |  | 5.03 | -
|  | Sun | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.2 |  | 5.03 | -
Process Equipment Typical Use | Fraction | WD | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |  | 7.8 | 2676
|  | Sat | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 6.3 | -
|  | Sun | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 6.3 | -
Process Equipment High Use | Fraction | WD | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | 8760 | bar: 1 to Hour of Day 24
|  | Sat | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | - | bar: 1 to Hour of Day 24
|  | Sun | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | - | bar: 1 to Hour of Day 24
Refrigeration | Fraction | WD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | 7884
|  | Sat | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | -
|  | Sun | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | -
Gas Equip | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  | 7.7 | 2149.3
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 1.9 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 1.9 | -
HtgSetpt | Temperature | WD | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | - | -
|  | Sat | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | - | -
|  | Sun | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | - | -
ClgSetpt | Temperature | WD | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | - | -
|  | Sat | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | - | -
|  | Sun | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | - | -
Infiltration | Fraction | WD | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 6 | 2190
|  | Sat | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 6 | -
|  | Sun | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 6 | -
WtrHtrSetpt | Temperature | WD | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
|  | Sat | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
|  | Sun | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -

## Manufacturing
Light Manufacturing Occupancy | [27 empty] | Yr | 2013 | WD | 251
Manufacturing |  | :Schedule Name | [27 empty] | Sat | 52
[14 empty] | Hour of Day | [15 empty] | Sun | 52
Description |  | Daily Sch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Max | Min | Sum -> | Hol | 10
Occupancy | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.95 | 0 |  | 9.2 | 2450.4
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 2 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0.6 | -
Lights | Fraction | WD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.85 | 0.05 |  | 10.05 | 2742.55
|  | Sat | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 |  | 2.8 | -
|  | Sun | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1.2 | -
Receptacle | Fraction | WD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.9 | 0.05 |  | 10.5 | 2855.5
|  | Sat | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 |  | 2.8 | -
|  | Sun | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1.2 | -
HVAC Avail | OnOff | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 19 | -
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 14 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 13 | -
Service Hot Water | Fraction | WD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.34 | 0.33 | 0.44 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.57 | 0.05 |  | 5.37 | 1551.05
|  | Sat | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.2 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.05 |  | 2.56 | -
|  | Sun | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |  | 1.13 | -
Elevator | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.69 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 0.58 | 0.48 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.62 | 0.2 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.69 | 0 |  | 5.55 | 1471.57
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |  | 1.51 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
Refrigeration | Fraction | WD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | 7884
|  | Sat | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | -
|  | Sun | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | -
Gas Equip | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  | 9.85 | 2576.35
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 2 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
HtgSetpt | Temperature | WD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 |  | - | -
|  | Sat | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 |  | - | -
|  | Sun | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | - | -
ClgSetpt | Temperature | WD | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 75 |  | - | -
|  | Sat | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 |  | - | -
|  | Sun | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | - | -
Infiltration | Fraction | WD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 |  | 9.75 | 4032.75
|  | Sat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 |  | 13.5 | -
|  | Sun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 |  | 14.25 | -
WtrHtrSetpt | Temperature | WD | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
|  | Sat | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
|  | Sun | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
Escalator | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Office
Office Occupancy | [27 empty] | Yr | 2013 | WD | 251
Office |  | :Schedule Name | [27 empty] | Sat | 52
[14 empty] | Hour of Day | [15 empty] | Sun | 52
Description |  | Daily Sch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Max | Min | Sum -> | Hol | 10
Occupancy | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.95 | 0 |  | 9.2 | 2450.4
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 2 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0.6 | -
Lights | Fraction | WD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.65 | 0.05 |  | 8.1 | 2253.1
|  | Sat | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 |  | 2.8 | -
|  | Sun | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1.2 | -
Receptacle | Fraction | WD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.9 | 0.05 |  | 10.5 | 2855.5
|  | Sat | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 |  | 2.8 | -
|  | Sun | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1.2 | -
HVAC Avail | OnOff | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 19 | -
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 14 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
Service Hot Water | Fraction | WD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.34 | 0.33 | 0.44 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.57 | 0.05 |  | 5.37 | 1551.05
|  | Sat | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.2 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.05 |  | 2.56 | -
|  | Sun | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |  | 1.13 | -
Elevator | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.69 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 0.58 | 0.48 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.62 | 0.2 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.69 | 0 |  | 5.55 | 1471.57
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |  | 1.51 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
Refrigeration | Fraction | WD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | 7884
|  | Sat | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | -
|  | Sun | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | -
HtgSetpt | Temperature | WD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 |  | - | -
|  | Sat | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 |  | - | -
|  | Sun | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | - | -
ClgSetpt | Temperature | WD | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 75 |  | - | -
|  | Sat | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 |  | - | -
|  | Sun | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | - | -
Infiltration | Fraction | WD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 |  | 9.75 | 4032.75
|  | Sat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 |  | 13.5 | -
|  | Sun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 |  | 14.25 | -
Escalator | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 19 | 6303
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 14 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 13 | -
WtrHtrSetpt | Temperature | WD | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
|  | Sat | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
|  | Sun | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
Gas Equip | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Parking
Parking Garage Occupancy | [27 empty] | Yr | 2013 | WD | 251
Parking |  | :Schedule Name | [27 empty] | Sat | 52
[14 empty] | Hour of Day | [15 empty] | Sun | 52
Description |  | Daily Sch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Max | Min | Sum -> | Hol | 10
Occupancy | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
Lights | Fraction | WD | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 20 | 6674
|  | Sat | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 17.5 | -
|  | Sun | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 12 | -
Receptacle | Fraction | WD | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | 8760 | bar: 1 to Hour of Day 24
|  | Sat | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | - | bar: 1 to Hour of Day 24
|  | Sun | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | - | bar: 1 to Hour of Day 24
HVAC Avail | OnOff | WD | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | - | bar: 1 to Hour of Day 24
|  | Sat | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | - | bar: 1 to Hour of Day 24
|  | Sun | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | - | bar: 1 to Hour of Day 24
Service Hot Water | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
Elevator | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.69 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 0.58 | 0.48 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.62 | 0.2 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.69 | 0 |  | 5.55 | 1471.57
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |  | 1.51 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
HtgSetpt | Temperature | WD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | - | -
|  | Sat | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | - | -
|  | Sun | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | - | -
ClgSetpt | Temperature | WD | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | - | -
|  | Sat | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | - | -
|  | Sun | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | - | -
Infiltration | Fraction | WD | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 6 | 2190
|  | Sat | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 6 | -
|  | Sun | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 6 | -
Escalator | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Equip | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Refrigeration | Fraction | WD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | Sat | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | Sun | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
WtrHtrSetpt | Temperature | WD | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
|  | Sat | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
|  | Sun | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135

## ResidentialCommon
Residential Occupancy Common Areas | [27 empty] | Yr | 2013 | WD | 251
ResidentialCommon |  | :Schedule Name | [27 empty] | Sat | 52
[14 empty] | Hour of Day | [15 empty] | Sun | 52
Description |  | Daily Sch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Max | Min | Sum -> | Hol | 10
Occupancy | Fraction | WD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 |  | 13.9 | 5073.5
|  | Sat | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 |  | 13.9 | -
|  | Sun | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 |  | 13.9 | -
Lights | Fraction | WD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.1 |  | 9 | 3285
|  | Sat | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.1 |  | 9 | -
|  | Sun | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.1 |  | 9 | -
Receptacle | Fraction | WD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.1 |  | 9 | 3285
|  | Sat | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.1 |  | 9 | -
|  | Sun | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.1 |  | 9 | -
HVAC Avail | OnOff | WD | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | - | bar: 1 to Hour of Day 24
|  | Sat | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | - | bar: 1 to Hour of Day 24
|  | Sun | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | - | bar: 1 to Hour of Day 24
Service Hot Water | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.8 | 0 |  | 7.2 | 2628
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.8 | 0 |  | 7.2 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.8 | 0 |  | 7.2 | -
Gas Equip | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | 4.3 | 1569.5
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | 4.3 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | 4.3 | -
HtgSetpt | Temperature | WD | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |  | - | -
|  | Sat | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |  | - | -
|  | Sun | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |  | - | -
ClgSetpt | Temperature | WD | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |  | - | -
|  | Sat | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |  | - | -
|  | Sun | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |  | - | -
Infiltration | Fraction | WD | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 6 | 2190
|  | Sat | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 6 | -
|  | Sun | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 6 | -
WtrHtrSetpt | Temperature | WD | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  | - | -
|  | Sat | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  | - | -
|  | Sun | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  | - | -
Elevator | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.69 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 0.58 | 0.48 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.62 | 0.2 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.69 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 0.58 | 0.48 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.62 | 0.2 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.69 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 0.58 | 0.48 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.62 | 0.2 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0
Escalator | Fraction | WD | bar: 1 to Hour of Day 24
Sat | bar: 1 to Hour of Day 24
Sun | bar: 1 to Hour of Day 24
Refrigeration | Fraction | WD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | Sat | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | Sun | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9

## ResidentialLiving
Residential Occupancy Living Areas (Including Hotel/Motel Guest Rooms) with Setback Thermostat for Heating | [27 empty] | Yr | 2013 | WD | 251
ResidentialLiving |  | :Schedule Name | [27 empty] | Sat | 52
[14 empty] | Hour of Day | [15 empty] | Sun | 52
Description |  | Daily Sch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Max | Min | Sum -> | Hol | 10
Occupancy | Fraction | WD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 |  | 13.9 | 5073.5
|  | Sat | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 |  | 13.9 | -
|  | Sun | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 |  | 13.9 | -
Lights | Fraction | WD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.1 |  | 9 | 3285
|  | Sat | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.1 |  | 9 | -
|  | Sun | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.1 |  | 9 | -
Receptacle | Fraction | WD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.1 |  | 9 | 3285
|  | Sat | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.1 |  | 9 | -
|  | Sun | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.1 |  | 9 | -
HVAC Avail | OnOff | WD | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | - | bar: 1 to Hour of Day 24
|  | Sat | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | - | bar: 1 to Hour of Day 24
|  | Sun | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | - | bar: 1 to Hour of Day 24
Service Hot Water | Fraction | WD | 0.131 | 0.075 | 0.084 | 0.103 | 0.187 | 0.411 | 0.832 | 1 | 0.832 | 0.617 | 0.486 | 0.355 | 0.336 | 0.308 | 0.299 | 0.243 | 0.393 | 0.449 | 0.486 | 0.439 | 0.393 | 0.364 | 0.336 | 0.206 | 1 | 0.075 |  | 9.365 | 3724.087
|  | Sat | 0.217 | 0.12 | 0.108 | 0.096 | 0.181 | 0.277 | 0.313 | 0.566 | 0.928 | 1 | 0.892 | 0.735 | 0.614 | 0.518 | 0.47 | 0.47 | 0.627 | 0.699 | 0.675 | 0.627 | 0.566 | 0.53 | 0.482 | 0.337 | 1 | 0.096 |  | 12.048 | -
|  | Sun | 0.217 | 0.12 | 0.108 | 0.096 | 0.181 | 0.277 | 0.313 | 0.566 | 0.928 | 1 | 0.892 | 0.735 | 0.614 | 0.518 | 0.47 | 0.47 | 0.627 | 0.699 | 0.675 | 0.627 | 0.566 | 0.53 | 0.482 | 0.337 | 1 | 0.096 |  | 12.048 | -
Gas Equip | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | 2.9 | 1058.5
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | 2.9 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | 2.9 | -
HtgSetpt | Temperature | WD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 60 | 60 | 68 | 60 |  | - | -
|  | Sat | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 60 | 60 | 68 | 60 |  | - | -
|  | Sun | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 60 | 60 | 68 | 60 |  | - | -
ClgSetpt | Temperature | WD | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |  | - | -
|  | Sat | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |  | - | -
|  | Sun | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |  | - | -
Infiltration | Fraction | WD | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 6 | 2190
|  | Sat | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 6 | -
|  | Sun | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 6 | -
WtrHtrSetpt | Temperature | WD | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  | - | -
|  | Sat | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  | - | -
|  | Sun | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  | - | -
Elevator | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.69 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 0.58 | 0.48 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.62 | 0.2 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.69 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 0.58 | 0.48 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.62 | 0.2 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.69 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 0.58 | 0.48 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.62 | 0.2 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0
Escalator | Fraction | WD | bar: 1 to Hour of Day 24
Sat | bar: 1 to Hour of Day 24
Sun | bar: 1 to Hour of Day 24
Refrigeration | Fraction | WD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | Sat | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | Sun | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Max
Previous ServiceHotWater Schedule |  |  | 0.014 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.02 | 0.044 | 0.089 | 0.107 | 0.089 | 0.066 | 0.052 | 0.038 | 0.036 | 0.033 | 0.032 | 0.026 | 0.042 | 0.048 | 0.052 | 0.047 | 0.042 | 0.039 | 0.036 | 0.022 | 0.107
|  |  | 0.018 | 0.01 | 0.009 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 0.026 | 0.047 | 0.077 | 0.083 | 0.074 | 0.061 | 0.051 | 0.043 | 0.039 | 0.039 | 0.052 | 0.058 | 0.056 | 0.052 | 0.047 | 0.044 | 0.04 | 0.028 | 0.083
|  |  | 0.018 | 0.01 | 0.009 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 0.026 | 0.047 | 0.077 | 0.083 | 0.074 | 0.061 | 0.051 | 0.043 | 0.039 | 0.039 | 0.052 | 0.058 | 0.056 | 0.052 | 0.047 | 0.044 | 0.04 | 0.028 | 0.083

## Restaurant
Restaurant Occupancy | [27 empty] | Yr | 2013 | WD | 251
Restaurant |  | :Schedule Name | [27 empty] | Sat | 52
[14 empty] | Hour of Day | [15 empty] | Sun | 52
Description |  | Daily Sch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Max | Min | Sum -> | Hol | 10
Occupancy | Fraction | WD | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.35 | 0.2 | 0.8 | 0 |  | 7.5 | 2568
|  | Sat | 0.3 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.2 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.65 | 0.55 | 0.35 | 0.9 | 0 |  | 7.4 | -
|  | Sun | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0 |  | 4.85 | -
Lights | Fraction | WD | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.45 | 0.3 | 0.85 | 0.15 |  | 13.7 | 4754.3
|  | Sat | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.45 | 0.3 | 0.85 | 0.15 |  | 12.9 | -
|  | Sun | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.3 | 0.65 | 0.15 |  | 10.4 | -
Receptacle | Fraction | WD | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.15 |  | 14.55 | 5053.15
|  | Sat | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.15 |  | 13.65 | -
|  | Sun | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.15 |  | 11.15 | -
HVAC Avail | OnOff | WD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 21 | -
|  | Sat | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 19 | -
|  | Sun | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 18 | -
Service Hot Water | Fraction | WD | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.55 | 0.45 | 0.4 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.25 | 0.6 | 0 |  | 7.9 | 2750
|  | Sat | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.55 | 0.4 | 0.3 | 0.55 | 0 |  | 7.3 | -
|  | Sun | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 |  | 6.25 | -
Elevator | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.22 | 0.64 | 0.74 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.58 | 0.54 | 0 | 0 | 0.74 | 0 |  | 8.44 | 3080.6
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.22 | 0.64 | 0.74 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.58 | 0.54 | 0 | 0 | 0.74 | 0 |  | 8.44 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.22 | 0.64 | 0.74 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.58 | 0.54 | 0 | 0 | 0.74 | 0 |  | 8.44 | -
Exhaust Hood Equal Or Less Than 5000cfm | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 13 | 4455
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 11 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 10 | -
Exhaust Hood Greater Than 5000cfm | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 9 | 3140
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 8 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 7.5 | -
Refrigeration | Fraction | WD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | 7884
|  | Sat | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | -
|  | Sun | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | -
Gas Equip | Fraction | WD | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0 |  | 13.2 | 4743
|  | Sat | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.9 | 0 |  | 12.95 | -
|  | Sun | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0 |  | 12.2 | -
HtgSetpt | Temperature | WD | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 |  | - | -
|  | Sat | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 |  | - | -
|  | Sun | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 |  | - | -
ClgSetpt | Temperature | WD | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 75 |  | - | -
|  | Sat | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 75 |  | - | -
|  | Sun | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 75 |  | - | -
Infiltration | Fraction | WD | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 |  | 8.25 | 3228.75
|  | Sat | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 |  | 9.75 | -
|  | Sun | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 |  | 10.5 | -
WtrHtrSetpt | Temperature | WD | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
|  | Sat | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
|  | Sun | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
Escalator | Fraction | WD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Sat | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Sun | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Retail
Retail Occupancy | [27 empty] | Yr | 2013 | WD | 251
Retail |  | :Schedule Name | [27 empty] | Sat | 52
[14 empty] | Hour of Day | [15 empty] | Sun | 52
Description |  | Daily Sch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Max | Min | Sum -> | Hol | 10
Occupancy | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  | 7.2 | 2370.8
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  | 7.5 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  | 2.8 | -
Lights | Fraction | WD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.85 | 0.05 |  | 10.6 | 3459.4
|  | Sat | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.55 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.85 | 0.05 |  | 9.4 | -
|  | Sun | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.55 | 0.05 |  | 5 | -
Receptacle | Fraction | WD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | 0.05 |  | 11.15 | 3636.35
|  | Sat | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | 0.05 |  | 9.85 | -
|  | Sun | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.6 | 0.05 |  | 5.25 | -
HVAC Avail | OnOff | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 15 | -
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 16 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 11 | -
Service Hot Water | Fraction | WD | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.23 | 0.32 | 0.41 | 0.57 | 0.62 | 0.61 | 0.5 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.23 | 0.13 | 0.08 | 0.62 | 0.04 |  | 6.62 | 2305
|  | Sat | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.2 | 0.24 | 0.27 | 0.42 | 0.54 | 0.59 | 0.6 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.36 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.6 | 0.06 |  | 6.9 | -
|  | Sun | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.25 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.1 | 0.06 | 0.37 | 0.06 |  | 4.59 | -
Elevator | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.22 | 0.64 | 0.74 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.58 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 |  | 8.44 | 2692.72
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.21 | 0.56 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.69 | 0.66 | 0.58 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.08 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |  | 7.61 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.13 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 |  | 2.88 | -
Refrigeration | Fraction | WD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | 7884
|  | Sat | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | -
|  | Sun | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | -
Gas Equip | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  | 10.4 | 3796
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  | 10.4 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  | 10.4 | -
HtgSetpt | Temperature | WD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 |  | - | -
|  | Sat | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 70 | 60 |  | - | -
|  | Sun | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 |  | - | -
ClgSetpt | Temperature | WD | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 |  | - | -
|  | Sat | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 75 |  | - | -
|  | Sun | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 |  | - | -
Infiltration | Fraction | WD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 |  | 12.75 | 4800.75
|  | Sat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0.25 |  | 12 | -
|  | Sun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 |  | 15.75 | -
Escalator | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 15 | 5279
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 16 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 11 | -
WtrHtrSetpt | Temperature | WD | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
|  | Sat | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
|  | Sun | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -

## School
School Occupancy | [27 empty] | Yr | 2013 | WD | 251
School |  | :Schedule Name | [27 empty] | Sat | 52
[14 empty] | Hour of Day | [15 empty] | Sun | 52
Description |  | Daily Sch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Max | Min | Sum -> | Hol | 10
Occupancy | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.45 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  | 7.1 | 1808.1
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0.5 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
Lights | Fraction | WD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.65 | 0.05 |  | 7.5 | 2045.3
|  | Sat | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 |  | 1.7 | -
|  | Sun | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1.2 | -
Receptacle | Fraction | WD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.95 | 0.05 |  | 9.9 | 2647.7
|  | Sat | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.05 |  | 1.7 | -
|  | Sun | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1.2 | -
HVAC Avail | OnOff | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 16 | -
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
Service Hot Water | Fraction | WD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.34 | 0.6 | 0.63 | 0.72 | 0.79 | 0.83 | 0.61 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | 0.83 | 0.05 |  | 6.91 | 1828.09
|  | Sat | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |  | 0.8 | -
|  | Sun | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |  | 0.84 | -
Elevator | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  | 2.25 | 564.75
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
Refrigeration | Fraction | WD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | 7884
|  | Sat | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | -
|  | Sun | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | -
Gas Equip | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  | 4.45 | 1116.95
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
HtgSetpt | Temperature | WD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 70 | 60 |  | - | -
|  | Sat | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 |  | - | -
|  | Sun | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | - | -
ClgSetpt | Temperature | WD | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 75 |  | - | -
|  | Sat | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 |  | - | -
|  | Sun | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | - | -
Infiltration | Fraction | WD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0.25 |  | 12 | 5514
|  | Sat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 |  | 19.5 | -
|  | Sun | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | - | bar: 1 to Hour of Day 24
WtrHtrSetpt | Temperature | WD | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
|  | Sat | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
|  | Sun | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
Escalator | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Warehouse
Warehouse Occupancy | [27 empty] | Yr | 2013 | WD | 251
Warehouse |  | :Schedule Name | [27 empty] | Sat | 52
[14 empty] | Hour of Day | [15 empty] | Sun | 52
Description |  | Daily Sch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Max | Min | Sum -> | Hol | 10
Occupancy | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  | 6.8 | 1769.2
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 1.2 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
Lights | Fraction | WD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.55 | 0.05 |  | 6.05 | 1686.55
|  | Sat | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.05 |  | 1.8 | -
|  | Sun | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1.2 | -
Receptacle | Fraction | WD | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | 0.05 |  | 9.25 | 2489.75
|  | Sat | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.05 |  | 1.8 | -
|  | Sun | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 1.2 | -
HVAC Avail | OnOff | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 11 | -
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 9 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
Service Hot Water | Fraction | WD | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.57 | 0.43 | 0.38 | 0.4 | 0.3 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.57 | 0.02 |  | 4.29 | 1156.35
|  | Sat | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.02 |  | 0.91 | -
|  | Sun | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |  | 0.52 | -
Elevator | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  | 0.7 | 175.7
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
Refrigeration | Fraction | WD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | 7884
|  | Sat | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | -
|  | Sun | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 21.6 | -
HtgSetpt | Temperature | WD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 |  | - | -
|  | Sat | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 |  | - | -
|  | Sun | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | - | -
ClgSetpt | Temperature | WD | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 |  | - | -
|  | Sat | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 |  | - | -
|  | Sun | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | - | -
Infiltration | Fraction | WD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 |  | 15.75 | 6338.25
|  | Sat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 |  | 17.25 | -
|  | Sun | [24 empty] | 1 | 1 |  | 24 | - | bar: 1 to Hour of Day 24
Escalator | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 11 | 3229
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 9 | -
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
WtrHtrSetpt | Temperature | WD | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
|  | Sat | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
|  | Sun | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  | - | -
Gas Equip | Fraction | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## MaxMin Setpoints
| AC5:AC100 | AD5:AD100
A5:A100 | HtgSetpt | ClgSetpt
| Max HtgTStat Setpoint | Min ClgTStat Setpoint
Assembly | 70 | 75
Data | 60 | 80
Health | 70 | 75
Lab | 70 | 75
Manufacturing | 70 | 75
Office | 70 | 75
Parking | 60 | 85
ResidentialLiving | 68 | 78
ResidentialCommon | 68 | 78
Restaurant | 70 | 75
Retail | 70 | 75
School | 70 | 75
Warehouse | 70 | 75

## WaterMainMonth
Water Main Temperature
WaterMain | :Schedule Name
California Climate Zone
Month | CZ 01 | CZ 02 | CZ 03 | CZ 04 | CZ 05 | CZ 06 | CZ 07 | CZ 08 | CZ 09 | CZ 10 | CZ 11 | CZ 12 | CZ 13 | CZ 14 | CZ 15 | CZ 16
January | 48.2 | 50.9 | 52.4 | 52.7 | 52.1 | 56.8 | 58.8 | 58.4 | 57.7 | 57.2 | 51.6 | 51.4 | 51.7 | 50.1 | 63.2 | 42.6
Febuary | 48.7 | 50.8 | 52.2 | 52.9 | 51.6 | 56.8 | 58.4 | 58.6 | 57.6 | 57.1 | 50.5 | 51.5 | 51.9 | 50.1 | 63.6 | 41.4
March | 47.9 | 51.5 | 53.1 | 53.4 | 52.6 | 57.6 | 59.3 | 59.2 | 58 | 57.6 | 52.3 | 52.7 | 53.5 | 51.4 | 64.2 | 41.5
April | 48.6 | 52.8 | 53.7 | 54.6 | 52.9 | 57.5 | 58.9 | 59.3 | 58.7 | 58.2 | 54.1 | 54.6 | 55.4 | 53.5 | 66.5 | 42.7
May | 48.1 | 52.7 | 53.5 | 54.5 | 52.5 | 57.6 | 59 | 59.6 | 58.9 | 58.4 | 54.6 | 54.7 | 56.2 | 54.6 | 67.9 | 42.6
June | 49.9 | 55 | 55.5 | 57.7 | 54.5 | 59.5 | 60.2 | 61.3 | 61.2 | 61.1 | 58.1 | 58 | 60.1 | 58.6 | 71.6 | 47
July | 50.7 | 57.5 | 56 | 58.4 | 54.8 | 61.1 | 61 | 62.6 | 62.4 | 63 | 62.8 | 60.2 | 63.2 | 60.8 | 74.7 | 50.8
August | 51.4 | 57.1 | 56.7 | 59.3 | 55.7 | 62.1 | 62.1 | 63.7 | 63.9 | 64.5 | 64.4 | 61.3 | 65.2 | 63.6 | 76.4 | 53.5
September | 51.5 | 57.3 | 56.6 | 59.3 | 55.3 | 61.5 | 62.6 | 64 | 64.5 | 65 | 63.3 | 60.8 | 64.4 | 64.1 | 76.4 | 53
October | 50.7 | 56.6 | 57.1 | 59.9 | 55.4 | 61.8 | 62.8 | 64 | 64.4 | 64.4 | 61.4 | 60.4 | 62.6 | 61.6 | 74.5 | 50.8
November | 49.9 | 54.8 | 55.5 | 57 | 54.8 | 60.3 | 61.5 | 61.9 | 61.3 | 61.3 | 57.2 | 57.2 | 58.6 | 56.4 | 69.9 | 46.8
December | 48.5 | 52 | 53.5 | 53.8 | 52.7 | 57.5 | 59.7 | 59.2 | 58.3 | 57.4 | 53.2 | 53.1 | 53.7 | 51.6 | 64.5 | 42.8

## WaterMain
Water Main Temperature
WaterMain | :Schedule Name
Hour of Day
Description | Monthly Sch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
WaterMainCZ01 | Jan | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| Feb | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| Mar | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9
| Apr | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| May | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1
| Jun | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9
| Jul | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7
| Aug | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4
| Sep | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5
| Oct | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7
| Nov | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9
| Dec | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5
WaterMainCZ02 | Jan | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9
| Feb | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8
| Mar | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5
| Apr | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8
| May | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7
| Jun | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| Jul | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5
| Aug | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1
| Sep | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3
| Oct | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6
| Nov | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8
| Dec | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
WaterMainCZ03 | Jan | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4
| Feb | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2
| Mar | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1
| Apr | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7
| May | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5
| Jun | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5
| Jul | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
| Aug | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7
| Sep | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6
| Oct | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1
| Nov | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5
| Dec | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5
WaterMainCZ04 | Jan | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7
| Feb | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9
| Mar | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4
| Apr | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6
| May | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5
| Jun | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7
| Jul | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4
| Aug | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3
| Sep | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3
| Oct | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9
| Nov | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
| Dec | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8
WaterMainCZ05 | Jan | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1
| Feb | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6
| Mar | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6
| Apr | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9
| May | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5
| Jun | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5
| Jul | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8
| Aug | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7
| Sep | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3
| Oct | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4
| Nov | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8
| Dec | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7
WaterMainCZ06 | Jan | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8
| Feb | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8
| Mar | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6
| Apr | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5
| May | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6
| Jun | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5
| Jul | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1
| Aug | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1
| Sep | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5
| Oct | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8
| Nov | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3
| Dec | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5
WaterMainCZ07 | Jan | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8
| Feb | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4
| Mar | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3
| Apr | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9
| May | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
| Jun | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2
| Jul | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| Aug | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1
| Sep | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6
| Oct | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8
| Nov | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5
| Dec | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7
WaterMainCZ08 | Jan | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4
| Feb | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6
| Mar | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2
| Apr | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3
| May | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6
| Jun | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3
| Jul | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6
| Aug | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7
| Sep | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
| Oct | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
| Nov | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9
| Dec | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2
WaterMainCZ09 | Jan | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7
| Feb | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6
| Mar | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
| Apr | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7
| May | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9
| Jun | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2
| Jul | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4
| Aug | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9
| Sep | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5
| Oct | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4
| Nov | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3
| Dec | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3
WaterMainCZ10 | Jan | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2
| Feb | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1
| Mar | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6
| Apr | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2
| May | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4
| Jun | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1
| Jul | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| Aug | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5
| Sep | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| Oct | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4
| Nov | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3
| Dec | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4
WaterMainCZ11 | Jan | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6
| Feb | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5
| Mar | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3
| Apr | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1
| May | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6
| Jun | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1
| Jul | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8
| Aug | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4
| Sep | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3
| Oct | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4
| Nov | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2
| Dec | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
WaterMainCZ12 | Jan | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4
| Feb | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5
| Mar | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7
| Apr | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6
| May | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7
| Jun | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
| Jul | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2
| Aug | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 61.3
| Sep | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8
| Oct | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4
| Nov | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2
| Dec | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1
WaterMainCZ13 | Jan | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7
| Feb | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9
| Mar | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5
| Apr | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4
| May | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
| Jun | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1
| Jul | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2
| Aug | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2
| Sep | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4
| Oct | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6
| Nov | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6
| Dec | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7
WaterMainCZ14 | Jan | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1
| Feb | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1
| Mar | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4
| Apr | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5
| May | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6
| Jun | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6
| Jul | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8
| Aug | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6
| Sep | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1
| Oct | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6
| Nov | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4
| Dec | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6
WaterMainCZ15 | Jan | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2
| Feb | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6
| Mar | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2
| Apr | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5
| May | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9
| Jun | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6
| Jul | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7
| Aug | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4
| Sep | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4
| Oct | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5
| Nov | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9
| Dec | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5
WaterMainCZ16 | Jan | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| Feb | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4
| Mar | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5
| Apr | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7
| May | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| Jun | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
| Jul | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8
| Aug | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5
| Sep | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
| Oct | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8
| Nov | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8
| Dec | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8